## Slide 1: Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltaicos
UTP 2010
ING. HERMES E. POLANCO J.

## Slide 2: Fuentes de Energía
El desarrollo de la humanidad ha estado determinado en gran medida por la utilización de las diferentes formas de energía.
En los inicios las energías renovables eran utilizadas en forma de biomasa, viento, agua y sol, por lo que deben ser consideradas coma la base energética del desarrollo humano.

## Slide 3: Fuentes de Energía
Con la aparición de los recursos energéticos fósiles el uso de la energía se convirtió en algo muy fácil, más eficiente y barato.
Esto ha ocasionado un consumo indiscriminado de este tipo de energía hasta limites insostenibles que han ocasionado que todos los países más o menos desarrollados, realicen continuos esfuerzos en un intento de mejorar la eficiencia de la utilización de la energía y reducir el consumo de recursos fósiles.

## Slide 4: Fuentes de Energía

## Slide 5: Fuentes de Energía
“Toda la energía viene del Sol; el carbón, el petróleo, son energías solares almacenadas... El ideal sería aprovechar directamente esa energía, y ya se habla en ese sentido de utilizar los desiertos africanos, en los que, utilizada en una millonésima parte, podría surtir de energía a todo el mundo y transformar la faz de la tierra.”
La conquista de la energía. Diego Abad de Santillana, 1938

## Slide 6: ¿Por qué la Energía Solar?
Consumo anual: 9 Gtep; Reserva de carbón: 800 Gtep; Energía solar: 250000 Gtep (Tep: Tonelada equivalente de petróleo = 41.868.000.000 julios = 11.630 kWh =11,63MWh)

## Slide 7
Dos de los métodos que conocemos para aprovechar la energía que nos llega del Sol, son:
      Convertirla en energía eléctrica: Fotovoltáica.
      Convertirla en energía calorífica: Fototérmica.
La energía solar no es una energía alternativa:
Es la energía !!
Hermann Scheer

## Slide 8: Relación Combustibles-Electricidad

## Slide 10: Calentamiento Global por el uso Combustibles Fósiles

## Slide 11: Población sin electricidad

## Slide 12: Foto satelital nocturna del Mundo

## Slide 14
INTRODUCCIÓN
¿Qué es Un Sistema Fotovoltaico?
  Un Sistema Fotovoltaico (SFV) es una fuente de potencia eléctrica en la cual las celdas solares transforman la energía solar directamente en electricidad DC
  Los SFV se pueden diseñar para operación Autónoma o en funcionamiento en sistemas híbridos o alternativamente con sistemas de generación convencionales. También pueden operar aislados de redes o interconectados a ellas.
  La capacidad de los SFV varía desde algunos mWp hasta decenas de MWp

## Slide 15
POTENCIA (MW) | UBICACIÓN | AÑO CONS. | SITIO
60 | España, Olmedilla (Castilla-La Mancha) | 2008 | 
54 | Alemania, Straßkirchen | 2009 | 
53 | Alemania, Turnow-Preilack | 2009 | 
50 | España Puertollano (Castila-La Mancha) | 2008 | 
Sistemas Fotovoltaicos más grandes del mundo

## Slide 16
Pueden diseñarse para alimentar cargas DC y AC
  Componentes de un Sistema DC:
ARREGLO DE MODULOS FV
BANCO DE BATERÍAS
REGULADOR DE CARGA
CARGA
DC
COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAÍCO

## Slide 17
ARREGLO DE MODULOS FV
BANCO DE BATERÍAS
REGULADOR DE CARGA
CARGA
AC
INVERSOR DC-AC
Pueden diseñarse para alimentar cargas DC y AC
  Componentes de un Sistema AC:
COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAÍCO

## Slide 18
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Irradiancia Solar
  Flujo de energía radiante recibido sobre una superficie por unidad de área y de tiempo
  Símbolo: G
  Unidad: W/m2
  Irradiancia solar extraterrestre
  Es la energía solar que se recibe en el tope superior de la atmósfera
  Símbolo: Isc
  Isc: 1360 W/m2 [Constante solar]

## Slide 19
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Irradiancia Solar
  Irradiancia solar directa:
    Irradiancia sin dispersión atmosférica
    Símbolo: Gb
  Irradiancia solar difusa:
    Proveniente de todo el cielo
    Símbolo: Gd

## Slide 22
Irradiancia Solar
  Efecto del horario
    Debido a la rotación de la tierra, la intensidad de la radiación es máxima hacia el mediodía y disminuye hacia los amaneceres y atardeceres.
  Efecto de las lluvias
  Al tener una cobertura nubosa, la radiación disponible disminuye y esto debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar un sistema fotovoltaico.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## Slide 23
  Efecto del horario
Efecto de las lluvias
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## Slide 24
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## Slide 25: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Irradiancia Solar
  Efectos estacionales
Fecha | Inclinación del Sol
21 Marzo | 0 º
21 de Junio | + 23.5º
21 de Septiembre | 0º
21 de diciembre | - 23.5º

## Slide 26: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## Slide 27: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Efectos estacionales

## Slide 28: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Efectos estacionales

## Slide 29: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

## Slide 30: Evolución histórica de la energía solar fotovoltaica

## Slide 31: Unión P-N elemental de un panel solar

## Slide 32: Celda elemental de un panel solar

## Slide 33: La celda solar fotovoltaica
Es un dispositivo que transforma la energía luminosa del sol en energía eléctrica.
La conversión se lleva acabo de una manera limpia.
Se fabrican usando materiales semiconductores como el Silicio (Si), el Arseniuro de Galio (GaAs), el Fosfuro de Indio (InP) entre otros.
Existe una gran variedad de celdas solares: fabricadas con silicio monocristalino; con silicio policristalino; con material amorfo (silicio amorfo hidrogenado) o con diferentes materiales semiconductores.

## Slide 34
PANELES SOLARES

## Slide 36
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANELES SOLARES

## Slide 37
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANELES SOLARES

## Slide 38
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANELES SOLARES

## Slide 39
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANELES SOLARES
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LOS DISTINTOS PARÁMETROS DE UN PANEL SOLAR

## Slide 40
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANELES SOLARES

## Slide 41
COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAÍCO
PANELES SOLARES
  TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN CELDAS DE Si-sc
Granos de cuartiza
> 90% Si
Silicio grado metalúrgico
98% - 99% Si
Silicio grado semiconductor
> 99.9999% Si
Calor y Reducción
Purificación

## Slide 42
FABRICACIÓN DE UN PANEL FOTOVOLTAÍCO

## Slide 43
DATOS DE PLACA DE UN PANEL SOLAR DE 50 VATIOS (WATTS) Y 12 VOLTIOS NOMINALES

## Slide 47: Nuevo sistema para aprovechar la luz solar como fuente de energía
Han conseguido por primera vez manipular la luz común, que emite fotones en una amplia gama de longitudes de onda, hasta convertirla en fotones de onda corta y alta energía, lo que supondrá la aparición de una nueva generación de células solares o fotovoltaicas.
Se ha conseguido mediante la combinación adecuada de dos sustancias que se activan por la luz y permite utilizar zonas del espectro de la luz del sol aparentemente perdidas para uso industrial.

## Slide 48: Nuevo cable permitiría uso de energía solar en nanotecnología
Científicos de la Universidad de Harvard (EE. UU.) crearon un cable de silicona 200 veces más delgado que un cabello y que es capaz de convertir la energía solar en electricidad, lo cual facilitará su uso en la nanotecnología.
El proceso. El cable tiene tres capas, cuando la luz llega al nanotubo golpea su capa externa y empuja algunos electrones del silicio, hacia la capa más interna.
Este mismo proceso hace que en la capa externa queden “hoyos” con carga positiva.
Otros electrones de las capas más internas llegan a ocupar el espacio de esos “hoyos” cargados positivamente y el proceso comienza de nuevo.

## Slide 49: Esfera solar bajara costos de la energía solar
El la búsqueda de alternativas dentro de la energía solar, la empresa Clean Venture 21 a desarrollado una esfera solar.
Funciona como una especie de panales de 2.5mm de ancho en los que se meten las esferas de 1mm.
La esfera atrapa los rayos solares y los transmite a un electrodo conectado dentro de la misma.
Hasta el momento han conseguido una eficiencia del 12% pero dicen que pronto alcanzaran el 14%.

## Slide 50: Esfera solar bajara costos de la energía solar
Ahora que beneficio tiene este sistema alcanzando solo el 14%, cuando hemos visto que hay paneles que alcanzan más del 50%, es que cuesta 5 veces menos fabricarlas, que usa 5 veces menos material y consume la mitad de energía al ser fabricados

## Slide 51: Paneles Solares protegidos contra robo
La empresa Meteocontrol, sacará al mercado un sistema anti-robo para paneles solares llamado robo’Safe.
robo’safe se incorpora al montaje del sistema de energía solar. La sustracción de un módulo de la estructura que lo sujeta, disparará inmediatamente una alarma silenciosa via e-mail, SMS o fax.
Opcionalmente, pueden ser activadas en el lugar alarmas acústicas o luminosas. De esta manera, robo’Safe ayuda a espantar a los ladrones a tiempo.

## Slide 52: Sistema antirrobo para paneles fotovoltaicos
El nuevo sistema de chip redirecciona las cámaras de seguridad a la zona en la cual se ha detectado el “hurto”. Además, introduce elementos para rastrear mediante posicionamiento GPS. También ofrece otras oportunidades como es la capacidad de detectar fallos en la tensión continua de cada panel independientemente, mientras permite almacenar las incidencias de cada uno de ellos.

## Slide 53: Últimos desarrollos de celdas solares
Textiles de energía solar: el textil absorbe los rayos del sol y los convierte en energía (está en fase experimental)

## Slide 54: Paneles solares flexibles

## Slide 55: Tejas solares

## Slide 56: Ventanas solares

## Slide 57
COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAÍCO
DIODOS
Diodos de Desvío (by-pass):
  Se emplean para proteger módulos individuales del daño que puede ocurrir por efecto del sombreado parcial. Se colocan en la caja de conexiones de los módulos
  Diodos de Bloqueo
  Previenen la descarga de la baterías a través de los módulos durante la noche y de la inversión de corriente que puede ocurrir cuando una de las series de módulos es parcialmente cubierta

## Slide 58
DIODOS
Diodo de Bloqueo
COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAÍCO

## Slide 60: Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos
El primer paso es definir que tipo de sistema es:
Sistemas fotovoltaicos aislados o autónomos

## Slide 61: Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos
Sistemas fotovoltaicos conectados a la red

## Slide 62
DATOS DE PARTIDA
CARGA
- Potencia consumida por los equipos a alimentar
- Tensión de trabajo
- Horas de funcionamiento diario
ELEMENTOS
- Descripción de los equipos a alimentar
- Diseño preliminar de la instalación
LUGAR
Situación geográfica
- Datos de radiación solar del lugar
OPTIMIZACION TECNICA Y ECONOMICA

## Slide 63: Se debe definir el Uso
Sistemas Fotovoltaicos Autónomos:
Pequeñas casas rurales
Escuelas
Puestos de Salud
Sistemas de telecomunicaciones
Sistemas de señalización
Casas de campo lujosas
Sistemas de bombeo de agua

## Slide 64: Se debe definir el Uso
Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red:
Sistemas de respaldo ante emergencias
Sistemas de generación híbrida (combinación eólica-motor de combustión interna)
Plantas generadoras a gran escala

## Slide 65: Criterios generales de diseño, sistemas autónomos
Por diseño de un sistema fotovoltaico autónomo se entiende un concepto muy amplio que abarcaría todas las tareas y especificaciones que se han de realizar y tener en cuenta para que un sistema fotovoltaico funcione satisfactoriamente, con la mayor fiabilidad y al menor costo posible. En este sentido existirán una gran multitud de factores que afectarán a este diseño.

## Slide 66: Criterios generales de dimensionado, sistemas fotovoltaicos autónomos
El dimensionado es parte del diseño y consiste en el cálculo del tamaño óptimo de la instalación.
La tarea fundamental del dimensionado consistirá en la determinación del tamaño óptimo del generador fotovoltaico y del conjunto de baterías. Estos elementos son los más importantes.
Posteriormente habrá que dimensionar los otros elementos que también participan de la instalación como son el inversor, el regulador de carga y el cableado.

## Slide 67: Pasos en el dimensionado de sistemas fotovoltaicos autónomos
Existen una gran cantidad de métodos para dimensionar un sistema fotovoltaico autónomo, aunque todos requieren de la siguiente información:
Paso 1. Estimación del consumo (potencia y tiempo de uso)
Paso 2. Irradiación disponible y Cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los paneles
Paso 3. Dimensionado del sistema de acumulación
Paso 4. Dimensionado del generador fotovoltaico
Paso 5. Dimensionado del regulador
Paso 6. Dimensionado del inversor
Paso 7. Dimensionado del cableado

## Slide 68: Estimación del Consumo
  Implica conocer la potencia de cada equipo, el número de equipos operando y su tiempo de utilización, con estos datos se puede calcular la energía que necesita generar el sistema fotovoltaico (S.F.), se deben incluir las pérdidas de los diferentes componentes del S.F.
Donde EAC= Energía en corriente alterna, EDC= Energía en corriente directa
PAC= Potencia en corriente alterna, PDC= Potencia en corriente directa
td = Tiempo diario de uso
Para realizar la selección de todos los equipos de un S.F., se llevan todos los consumos a un equivalente en corriente DC.

## Slide 69: Cálculo del Ángulo Óptimo

## Slide 71: Inclinación Óptima en Panamá
8°
Norte
Sur
22 de diciembre
21 de junio
Una buena opción es tomar la inclinación igual a la latitud.
Es útil señalar que pequeñas desviaciones acimutales (+/- 30°) y/o de inclinación (+/- 10°) tienen una influencia relativamente pequeña sobre la captación de radiación y, en consecuencia, sobre la producción del panel fotovoltaico.

## Slide 72: Horas equivalentes a 1000 W/m2

## Slide 73: Radiación Solar en Panamá
Insolación Promedio
Darién
San Blas
Colón
Coclé
Los Santos
Bocas Del Toro
Fuente ETESA
(1990 1995)
(1995 2000)
(1995 2000)
Chiriquí
Veraguas
Panamá
Insolación Promedio
Insolación Promedio

## Slide 74: Radiación Solar en el Mundo

## Slide 75: Radiación Solar en Panamá

## Slide 76: Dimensionado del sistema de acumulación
Para poder dimensionar el sistema de acumulación, debemos conocer las características más importantes de las baterías, tales como:
La capacidad de la batería en Ah: Depende de la temperatura y del régimen de descarga, en aplicaciones FV la capacidad de la batería se define por su capacidad de entregar una determinada carga en 20 o 100 horas a 25 ºC, denominada C20 y C100, respectivamente. C100 es típicamente 20-30% mayor que C20 para una misma batería.
Baja auto descarga (pocas perdidas de energía)
Poco o ningún requerimiento de mantenimiento (“libre de mantenimiento”)
Vida útil muy larga según el número de ciclos de carga y descarga
Profundidad de descarga permisible
Funcionamiento en diferentes climas (humedad, salinidad, temperatura ambiente máxima, mínima y promedio)
Alta eficiencia
Bajo costo

## Slide 77: Dimensionado del sistema de acumulación
Para poder dimensionar el sistema de acumulación, debemos conocer las características más importantes de las baterías, tales como:
Días de reserva de energía requerida por la aplicación
Voltaje final de descarga de la batería
Perfil o tipo de los elementos de consumo: momentáneo, continuo, con corrientes parásitas, etc.
Condiciones de carga: voltaje, corriente disponible, tiempo de carga, balance entre los amperios-hora extraídos y los recargados.

## Slide 78: Dimensionado del sistema de acumulación
La capacidad de la batería en Ah, bajo distintos regímenes de descarga

## Slide 80: Dimensionado del sistema de acumulación
La capacidad de la batería en Ah depende de la temperatura de funcionamiento

## Slide 81: Dimensionado del sistema de acumulación
Baja auto descarga (pocas perdidas de energía)

## Slide 82: Dimensionado del sistema de acumulación
Vida útil muy larga según el número de ciclos de carga y descarga

## Slide 83: Dimensionado del sistema de acumulación
Profundidad de descarga permisible: depende de la tecnología de fabricación de la batería

## Slide 84: Dimensionado del sistema de acumulación
Profundidad de descarga permisible: depende de la tecnología de fabricación de la batería

## Slide 85: Dimensionado del sistema de acumulación
Profundidad de descarga permisible: depende de la tecnología de fabricación de la batería

## Slide 86: Dimensionado del sistema de acumulación
Profundidad de descarga permisible: depende de la tecnología de fabricación de la batería

## Slide 87: Dimensionado del sistema de acumulación
Funcionamiento en diferentes climas (humedad, salinidad, temperatura ambiente máxima, mínima y promedio)
Efecto de la temperatura ambiente en la vida útil de la batería

## Slide 88: Dimensionado del sistema de acumulación
Ahora podemos empezar a dimensionar el banco de baterías, con los siguientes datos:
Eficiencia de la batería (ηBat); dependiendo del tipo de batería puede ser 95% para carga y descarga a C10 o de 90% a C1
Eficiencia del conductor (ηCond); las pérdidas se limitan por lo que la eficiencia debe ser 98%
Eficiencia del inversor (ηInv); dependiendo del tipo y de la carga conectada, puede ser del 85 al 95%
N° de días de autonomía, depende de las características climatológicas y de la importancia de la aplicación, para neveras de vacunas se toma 5 días como mínimo, para aplicaciones comunes 3 días.
Capacidad en AH
Voltaje de las baterías

## Slide 90: Dimensionado del sistema de acumulación
Ahora podemos empezar a dimensionar el banco de baterías, con las siguientes fórmulas:

## Slide 91: Dimensionado del generador fotovoltaico
Para dimensionar el generador fotovoltaico, necesitamos tener los siguientes parámetros:
AH ajustados calculados previamente
Potencia nominal del panel
Corriente y voltaje nominal del panel
Corriente de corto circuito
Voltaje a circuito abierto
La eficiencia del regulador

## Slide 92: Dimensionado del generador fotovoltaico

## Slide 93: Dimensionado del generador fotovoltaico
Ahora podemos empezar a dimensionar el generador fotovoltaico, con las siguientes fórmulas:

## Slide 97: Dimensionado del regulador
Para dimensionar el regulador, necesitamos tener los siguientes parámetros:
Algoritmo de carga apropiado al tipo de batería
Corriente máxima de carga o descarga
Voltaje a circuito abierto del arreglo de paneles
La eficiencia del regulador
Características necesarias de protección.
Condiciones ambientales de la instalación.

## Slide 98: Dimensionado del regulador
Ahora podemos empezar a dimensionar el regulador, con las siguientes fórmulas:
*Se debe verificar cuidadosamente si los reguladores pueden trabajar en paralelo, algunos modelos no lo permiten

## Slide 103: Dimensionado del inversor
Para dimensionar el generador fotovoltaico, necesitamos tener los siguientes parámetros:
Potencia Nominal (kW)
Tensión Nominal de Entrada (V)
Tensión Nominal de Salida (V)
Frecuencia de operación (Hz)
Rendimiento (%)
Forma de la onda
En este caso sólo se necesita verificar si la potencia nominal del inversor cubre la potencia total conectada más un porcentaje esperado de sobrecargas momentáneas o expansión del sistema.

## Slide 104: Dimensionado del cableado
Para dimensionar el cableado de un sistema fotovoltaico, se necesita cumplir con lo que exige el NEC en lo referente al tema, entre los aspectos más importantes están:
Capacidad de conducir la corriente máxima esperada
Tensión Nominal según el sistema sea en DC o AC
Aislamiento apropiado según la aplicación y las condiciones ambientales
Coordinación con la protección
Caídas de tensión y pérdidas

## Slide 105
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN